不间断电源采购清单及技术参数

一、采购清单

| 产品名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不间断电源 | 20K+0.5H | 20KVA | 1 | 1.电池免费包换一年，主机一年现场保修，如有故障可免费提供备用机服务。 |
| 电池 | 12V/30AH | 30AH | 30 |  |
| 电池箱 | BP16 |  | 1 |  |

二、技术参数

功率：20KVA/16KW

- 抗冷负载冲击能力强，抗冲击能力达我到100% 冷负载启动不转旁路。

- UPS产品均对输出短路有很好的保护作用，遇输出短路即关断UPS输出。

- 无市电情况下启动UPS。

- UPS既可以选择传统的串联热备份并机运行方式，也可以采用特别设计的互助并机的运行方式。

- 超宽电压输入：220Vac+30%-25%

- 独立的大电流充电器，适合各种供电时间的机型所配置的电池。

- 120% 过载维持1min转旁通或关机＞150% 过载维持30秒转旁通或关机。

★MTBF（无故障时间）360000小时。

★UPS内置C级防雷器，分断电流40KA，反应时间≤25ns.

★旁路具备稳压功能，市电超出工作范围及故障情况下能更好的保护设备。

★内置隔离变压器，可直接与发电机联接。

★独有EGT输出防干扰模块

二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准、数量要求等全部条件向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，甲方有权退还乙方所供货物，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）以及由此给甲方造成的损失。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方必须在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场予以解决。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如对货物出现的质量及安全问题经处理仍不能解决的，则甲方有权退货或要求乙方更换货物。

5.上述的货物免费保修期为壹年，因甲方人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对于超过保修期的机器设备，乙方仍负责终生维修，维修时只收部件成本费。

三、付款方式：货物验收合格后十个工作日支付合同总价95%的货款，剩余5%货款在保修期结束后支付。

技术性能指标

| 额定容量 |  | 20KVA/16KW |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 相数 | 三相 |
|  | 电压 | 380Vac+30%-25% |
|  | 频率 | 50Hz±5% |
| 输出 | 电压 | 220Vac±1% |
|  | 频率 | 50Hz±0.5%（电池工作） |
|  | 波形 | 纯正弦波 |
|  | 失真度 | ＜3%（线性满载状态下） |
| 效率 | AC到AC | ＞85% |
| 转换时间 |  | 0 ms |
| 直流启动 |  | 具备 |
| 电池 | 标称电压 | 360vdc |
| 保护 | 过载 | > 120% 过载维持10min转旁通或关机 >150% 过载维持30秒转旁通或关机 |
|  | 短路 | 自动保护 |
|  | 电池过低 | 关机保护 |
| 峰值因子 |  | 3 ：1 |
| 配带发电机 |  | 具备 |
| 显示 | LED | UPS运行状态、电池状态、故障状态、负载状态 |
|  | LCD | 中英文显示输入/输出电压/频率、电池电压、输出负载以及市电/负载异常记录 |
| 报警 | 报警 | 市电故障、电池电压低、过载、UPS故障 |
|  | 静音 | 自动 |
| 噪音 | 距离1米 | < 50dB |
| 物理参数 | 尺寸 | 310W×800D×1040H |
|  | 重量Kg | 153 |
| 使用环境 | 温度 | 0～40℃ |
|  | 湿度 | < 95% 无结露 |
| 电脑界面 | 界面功能 | 图形介面：RS-232通讯；市电及电池状态、市电故障、电池电压低、遥控关机、控制菜单 |
|  | SNMP卡 | 选件 |
| MTBF(无故障时间) |  | 360000小时 |
| 防雷器 |  | 内置D级防雷器 |
| 旁路 |  | 旁路具备稳压功能 |
| 隔离变压器 |  | 内置隔离变压器 |